Página1

# INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO COCA COLA FEMSA SANTA MARTA

En el presente informe se evidencian las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de estantería de                      almacenamiento logístico de la Planta de Coca Cola FEMSA Santa Marta.

El personal ingreso el día 9 de julio de 2024 y finalizar con el recorrido y firma de acta de entrega hasta el   1 de agosto de 2024.

| LOCACIÓN | SANTA MARTA | POSICIONES INTERVENIDAS | 552 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD DESARROLLADA | MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLANTA SANTA MARTA |  |  |
| NUMERO DE OP AMWELDING | OP 1635 | FECHA INICIO DE LABOR | 9 JULIO |
| TIEMPO TOTAL DE LABOR | 12 DIAS DE TRABAJO | FECHA FINALIZACION | 1 AGOSTO |
| NUMERO DE OC FEMSA | 4400855609 | POLIZA DE COBERTURA |  |

Fecha estimada de la próxima intervención: Fecha de diagnóstico por especialista:

Página2

Contenido

Contenido

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO COCA COLA FEMSA SANTA MARTA	1

1	RESUMEN GENERAL	3

2	PLANO DE LA LOCACIÓN	4

3	MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA	5

4	MEDICION DE VERTICALIDAD	6

5 ACTIVIDADES REALIZADAS	7

5.1	SISTEMAS TIPO MEXROLL [BLOQUE 1] DRIVE IN	7

5.2 ESTANTERIA TIPO STOR  [BLOQUE 2] DRIVE IN	9

5.2	ESTANTERIA TIPO  MEXROLL  [BLOQUE 3] SELECTIVO	11

5.3	ESTANTERIA TIPO STOR   [BLOQUE 4] SELECTIVO	12

5.4	ESTANTERIA TIPO BERTOLINI [BLOQUE 5] PALLET FLOW	13

6	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FUTURO	15

# RESUMEN GENERAL

Se realiza el recorrido para verificar las condiciones de la estructura después del último diagnóstico realizado el día 14 de abril de 2023. Se revisa adicionalmente el inventario de piezas disponibles en el almacén para proyectar los tiempos y actividades a desarrollar.

A continuación, se relacionan los diferentes sistemas de almacenamiento con los que cuenta la locación.

Tabla 1.	Tabla de sistemas de almacenamiento de la locación

Página3

| TIPO | FABRICANTE | BQ | CALLES | NIVELES | POSICIONES DE FONDO | LINEAS | POSICIONES | CAPACIDAD DE CARGA KG/POS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 16 | 3 | 5 | 17 | 240 | 1500 |
| DRIVE IN | STOR | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 105 | 1500 |
| SELECTIVO | MEXROLL | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1200 |
| SELECTIVO | MEXROLL | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1200 |
| PALLET FLOW | BERTOLINI | 5 | 15 | 3 | 6 | 16 | 270 | 1500 |

Las actividades desarrolladas corresponden a la planeación realizada en función del diagnóstico realizado, criticidad de los daños, disponibilidad de repuestos y la asignación de recursos para la labor.

# PLANO DE LA LOCACIÓN

Continuación, se presenta el plano actualizado de la estantería con la que cuenta la locación.

Figura 1.  Plano de la locación

Página4

# MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA

De acuerdo al estándar de mantenimiento se realiza la verificación de la plomada de cada estantería para garantizar su verticalidad y que cumpla con la norma. Esta medición nos garantiza el funcionamiento óptimo y adecuado de la estructura.

A cada bloque se le realiza la medición de las desviaciones Cx y Xz como se muestra en el grafico siguiente

# MEDICION DE VERTICALIDAD

|  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD | BRAZO | PARAMETRO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 100 | 17.14 |
| TIPO | MARCA | BLOQUE | LINEA | POSICION | Cx | DESVIACION mm | Cz | DESVIACION mm | ACCION DE MANTENIMIENTO |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 1 | A | 163 | 63 | 100 | 0 | ALINEAR |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 1 | D | 176 | 76 | 154 | 54 | ALINEAR |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 17 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 17 | D | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 1 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | ALINEACION |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 1 | Z | 100 | 0 | 100 | 0 | ALINEACION |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 2 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | ALINEACION |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 2 | Z | 100 | 0 | 100 | 0 | ALINEACION |
| SELECTIVO | MEXROLL | 3 | 1 | A | 100 | 0 | 125 | 25 | ALINEAR |
| SELECTIVO | MEXROLL | 3 | 1 | B | 100 | 0 | 38 | -62 | ALINEAR |
| SELECTIVO | MEXROLL | 3 | 2 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| SELECTIVO | MEXROLL | 3 | 2 | B | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| SELECTIVO | MEXROLL | 4 | 1 | A | 100 | 0 | 126 | 26 | ALINEAR |
| SELECTIVO | MEXROLL | 4 | 1 | B | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| SELECTIVO | MEXROLL | 4 | 3 | A | 114 | 14 | 100 | 0 | CUMPLE |
| SELECTIVO | MEXROLL | 4 | 3 | B | 100 | 0 | 148 | 48 | ALINEAR |
| DINAMICO | MEXROLL | 5 | 1 | A | 140 | 40 | 100 | 0 | ALINEAR |
| DINAMICO | MEXROLL | 5 | 1 | G | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DINAMICO | MEXROLL | 5 | 16 | A | 121 | 21 | 105 | 5 | ALINEAR |
| DINAMICO | MEXROLL | 5 | 16 | G | 148 | 48 | 100 | 0 | ALINEAR |

Como se evidencia en el presente informe, las estructuras de almacenamiento se encuentran en buen estado de verticalidad de acuerdo con la norma. Las que se indica como alineación son las estanterías que están programadas para el próximo mantenimiento ya que su verticalidad se debe monitorear y realizar la respectiva alineación.

Cuando la estantería se sale de los rangos de operación se debe intervenir inmediatamente ya que es un riesgo rojo.

# 5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Consistió en un mantenimiento y limpieza de las estructuras de almacenamiento drive in, selectivos, pallet flow, y se realiza cambio de piezas golpeadas por montacargas y oxidadas también de omegas por riel protector el cual es una mejora del sistema.

# SISTEMAS TIPO MEXROLL [BLOQUE 1] DRIVE IN

Se realiza una inspección de la estructura de almacenamiento, durante la cual se identifican piezas golpeadas y oxidadas. Además, se observa una acumulación significativa de polvo y suciedad, lo que requiere un lavado exhaustivo. Se coordina con el especialista en turno para desocupar cuatro calles, facilitando así el lavado y mantenimiento necesarios.

Se inicia el proceso de lavado conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo acumulado. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para eliminar cualquier residuo que no haya salido con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para eliminar el jabón y se prepara todo para secar con trapos limpios. Este proceso se repite cada cuatro calles hasta completar el bloque.

A continuación, se desmonta todo el material dañado, que incluye puntales y topes de piso. Este material se reemplaza por uno nuevo, el cual se instala utilizando tornillos nuevos con doble arandela y tuercas de seguridad. Los topes de piso se fijan con anclajes, y se verifica la presión de los tornillos con un torquímetro para asegurar que cumplan con las especificaciones requeridas.

Finalmente, se ajusta todo el sistema de manera preventiva con el torquímetro, garantizando que cumpla con las libras de presión necesarias. Esto asegura que la estructura permanezca firme y evite futuros problemas de desalineación o inclinación.

Una vez completado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, como prueba de que ha quedado en óptimas condiciones.

# 5.2 ESTANTERIA TIPO STOR
 [BLOQUE 2] DRIVE IN

Se procede a realizar una inspección de la estructura de almacenamiento, durante la cual se identifican piezas golpeadas y oxidadas. También se observa una acumulación significativa de polvo y suciedad, lo que requiere un lavado exhaustivo para eliminar estos excesos. Se coordina con el especialista en turno para desocupar completamente la estructura y realizar el mantenimiento correctivo necesario.

Se inicia el lavado de la estructura conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo acumulado. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para remover cualquier residuo que no haya salido con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para eliminar el jabón y se deja todo preparado para secar con trapos limpios.

A continuación, se procede a desmontar todo el material dañado u oxidado, que incluye puntales, vigas y riostras. Se reemplaza con material nuevo, el cual se instala utilizando tornillos nuevos con doble arandela y tuercas de seguridad. Se verifica la presión con un torquímetro para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas.

Se realiza el cambio del sistema de protección del piso de la estructura, que incluye omegas, rieles omegas y topes de piso, como parte de las mejoras. Se desmonta todo el sistema anterior y se instalan las nuevas piezas, incluyendo protectores de riel fijados con anclajes y nuevos topes de piso.

Finalmente, se ajusta todo el sistema de forma preventiva con el torquímetro, garantizando que cumpla con las libras de presión necesarias. Esto asegura que la estructura permanezca firme y evite futuros problemas de desalineación o inclinación.

Una vez completado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, como prueba de que ha quedado en óptimas condiciones.

# ESTANTERIA TIPO 
MEXROLL  [BLOQUE 3] SELECTIVO

Se lleva a cabo una inspección de la estructura de almacenamiento, donde se identifica una acumulación significativa de polvo y suciedad, lo que requiere un lavado exhaustivo para eliminar estos excesos. Se coordina con el especialista en turno para desocupar completamente la estructura y proceder con la limpieza.

Se inicia el lavado de la estructura conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo acumulado. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para remover cualquier residuo que no haya sido eliminado con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para retirar el jabón y se prepara todo para secar con trapos limpios.

Se consulta con el jefe de bodega, quien indica dónde se instalarán las vigas de soporte para nuevas posiciones de almacenamiento. Estas se instalan con tornillos nuevos, utilizando doble arandela y tuercas de seguridad. Se verifica la presión con un torquímetro para asegurar que cumpla con las especificaciones requeridas.

Todo el sistema se ajusta de manera preventiva utilizando el torquímetro, garantizando que cumpla con las libras de presión necesarias. Esto asegura que la estructura permanezca firme y evite futuros problemas de desalineación o inclinación.

Una vez finalizado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, como prueba de que ha quedado en óptimas condiciones.

# ESTANTERIA TIPO STOR   [BLOQUE 4] SELECTIVO

Se realiza una inspección de la estructura de almacenamiento, donde se identifica una acumulación significativa de polvo y suciedad, lo que requiere un lavado exhaustivo. Se coordina con el especialista en turno para desocupar completamente la estructura y llevar a cabo la limpieza.

Se inicia el lavado conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para remover cualquier residuo que no se haya eliminado con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para quitar el jabón y se prepara todo para secar con trapos limpios.

Finalmente, se ajusta todo el sistema de manera preventiva utilizando un torquímetro para verificar que cumpla con las libras de presión necesarias. Esto garantiza que la estructura permanezca firme y evite futuros problemas de desalineación o inclinación.

Una vez completado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, como prueba de que ha quedado en óptimas condiciones.

# ESTANTERIA TIPO BERTOLINI [BLOQUE 5] PALLET FLOW

Se lleva a cabo una inspección de la estructura de almacenamiento, durante la cual se identifican piezas golpeadas y oxidadas. Además, se observa una acumulación significativa de polvo y suciedad, lo que requiere un lavado exhaustivo. Se coordina con el especialista en turno para desocupar cuatro calles y facilitar el lavado y el mantenimiento necesarios.

Se inicia el lavado de la estructura conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo acumulado. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para remover cualquier residuo que no haya salido con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para eliminar el jabón y se prepara todo para secar con trapos limpios. Este proceso se repite cada cuatro calles hasta completar el bloque en su totalidad.

A continuación, se desmonta todo el material dañado, que incluye vigas de inicio y vigas de soporte. Se reemplaza con material nuevo, instalado con tornillos nuevos que cuentan con doble arandela y tuercas de seguridad. Se verifica la presión de los tornillos con un torquímetro para asegurar que cumplan con las especificaciones requeridas.

Se inspeccionan las camas de rodillos, identificando 17 rodillos dañados en toda la estructura. Como no hay rodillos disponibles para el reemplazo, se procede a canibalizar los dañados, trasladándolos a otros puntos donde no estén sometidos al mismo esfuerzo.

Se instalan los letreros en la estructura que indican las líneas, el bloque y la capacidad, facilitando la identificación de cualquier daño para su reporte en la aplicación.

Una vez completado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, como prueba de que ha quedado en óptimas condiciones.

# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FUTURO

A la fecha de firma del acta de entrega no se encuentran posiciones deshabilitadas y se dejan las piezas en estado de deterioro reemplazadas por piezas en buen estado.

Las estanterías requieren de un monitoreo con respecto a los requerimientos de estabilidad y resistencias definidos mediante las mediciones de verticalidad y la conservación de la capacidad de carga mediante el mantenimiento de la estructura mediante el cambio de tornillería, torque de esta y reemplazo de piezas en mal estado conservando las condiciones de diseño originales de las piezas.

Se debe realizar el diagnóstico general al año para definir las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que hubiere lugar, en conjunto con la auto inspección implementada para determinar los cambios de la estabilidad estructural del sistema.

Se emite el 16 de octubre de 2024.

|  | Jeisson Guerreo Coordinador de Instalaciones Phone: 031-7100988 Mobile: 320-9634790 Email: coordinadorssst@amwelding.com.co Cra. 69 31-57 Sur. Bogotá D.C. www.amwelding.com.co |
| --- | --- |