Página1

# INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO COCA COLA FEMSA BUCARAMANGA

En el presente informe se evidencian las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo de estantería de                      almacenamiento logístico de la Planta de Coca Cola FEMSA Bucaramanga.

El personal ingreso el día 9 de Agosto de 2024 y finalizar con el recorrido y firma de acta de entrega hasta el 23 de Agosto de 2024.

| LOCACIÓN | BUCARAMANGA | POSICIONES INTERVENIDAS | 621 |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD DESARROLLADA | MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PLANTA BUCARAMANGA |  |  |
| NUMERO DE OP AMWELDING | OP 1636 | FECHA INICIO DE LABOR | 9 AGO 2024 |
| TIEMPO TOTAL DE LABOR | 12 DIAS DE TRABAJO | FECHA FINALIZACION | 23 AGO 2024 |
| NUMERO DE OC FEMSA |  | POLIZA DE COBERTURA |  |

Fecha estimada de la próxima intervención: Fecha de diagnóstico por especialista:

Página2

Contenido

Contenido

INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO COCA COLA FEMSA SANTA MARTA	1

1	RESUMEN GENERAL	3

2	PLANO DE LA LOCACIÓN	4

3	MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA	5

4	MEDICION DE VERTICALIDAD	6

5 ACTIVIDADES REALIZADAS	7

5.1	SISTEMAS TIPO MEXROLL [BLOQUE 1] DRIVE IN	7

5.2 ESTANTERIA TIPO STOR  [BLOQUE 2] DRIVE IN	9

5.2	ESTANTERIA TIPO  MEXROLL  [BLOQUE 3] SELECTIVO	11

5.3	ESTANTERIA TIPO STOR   [BLOQUE 4] SELECTIVO	12

5.4	ESTANTERIA TIPO BERTOLINI [BLOQUE 5] PALLET FLOW	13

6	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FUTURO	15

# RESUMEN GENERAL

Se realiza el recorrido para verificar las condiciones de la estructura después del último diagnóstico realizado el día 10 de Febrero de 2024. Se revisa adicionalmente el inventario de piezas disponibles en el almacén para proyectar los tiempos y actividades a desarrollar.

A continuación, se relacionan los diferentes sistemas de almacenamiento con los que cuenta la locación.

Tabla 1.	Tabla de sistemas de almacenamiento de la locación

Página3

| TIPO | FABRICANTE | BQ | CALLES | NIVELES | POSICIONES DE FONDO | LINEAS | POSICIONES | CAPACIDAD DE CARGA KG/POS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 60 | 1500 |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 10 | 3 | 4 | 11 | 120 | 1500 |
| DRIVE IN | MEXROLL | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 84 | 1500 |
| DRIVE IN | MEXROLL | 4 | 7 | 3 | 3 | 8 | 63 | 1500 |
| PALET FLOW | GONVARRI | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 144 | 1500 |
| TUNEL ARMADO | JUNHEINRICH | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 144 | 1500 |

Las actividades desarrolladas corresponden a la planeación realizada en función del diagnóstico realizado, criticidad de los daños, disponibilidad de repuestos y la asignación de recursos para la labor.

# PLANO DE LA LOCACIÓN

Continuación, se presenta el plano actualizado de la estantería con la que cuenta la locación.

Figura 1.  Plano de la locación

Página4

# MEDICIONES DE LA ESTRUCTURA

De acuerdo al estándar de mantenimiento se realiza la verificación de la plomada de cada estantería para garantizar su verticalidad y que cumpla con la norma. Esta medición nos garantiza el funcionamiento óptimo y adecuado de la estructura.

A cada bloque se le realiza la medición de las desviaciones Cx y Xz como se muestra en el grafico siguiente

# MEDICION DE VERTICALIDAD

|  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD | BRAZO | PARAMETRO DE CONTROL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 100 | 17.14 |
| TIPO | MARCA | BLOQUE | LINEA | POSICION | Cx | DESVIACION mm | Cz | DESVIACION mm | ACCION DE MANTENIMIENTO |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 1 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 1 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 6 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 1 | 6 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 1 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 1 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 11 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 2 | 11 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 3 | 1 | A | 100 | 0 | 125 | 25 | ALINEAR |
| DRIVE IN | MEXROLL | 3 | 1 | E | 100 | 0 | 38 | -62 | ALINEAR |
| DRIVE IN | MEXROLL | 3 | 8 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 3 | 8 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 4 | 1 | A | 100 | 0 | 126 | 26 | ALINEAR |
| DRIVE IN | MEXROLL | 4 | 1 | E | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 4 | 8 | A | 114 | 14 | 100 | 0 | CUMPLE |
| DRIVE IN | MEXROLL | 4 | 8 | E | 100 | 0 | 148 | 48 | ALINEAR |
| P. FLOW | GONVARRI | 5 | 1 | A | 140 | 40 | 100 | 0 | ALINEAR |
| P. FLOW | GONVARRI | 5 | 1 | G | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| P. FLOW | GONVARRI | 5 | 7 | A | 121 | 21 | 105 | 5 | ALINEAR |
| P. FLOW | GONVARRI | 5 | 7 | G | 148 | 48 | 100 | 0 | ALINEAR |
| TUNEL | JUNHERICH | 6 | 1 | A | 105 | 5 | 100 | 0 | CUMPLE |
| TUNEL | JUNHERICH | 6 | 1 | V | 108 | 8 | 100 | 0 | CUMPLE |
| TUNEL | JUNHERICH | 6 | 7 | A | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |
| TUNEL | JUNHERICH | 6 | 7 | V | 100 | 0 | 100 | 0 | CUMPLE |

Como se evidencia en el presente informe, las estructuras de almacenamiento se encuentran en buen estado de verticalidad de acuerdo con la norma. Las que se indica como alineación son las estanterías que están programadas para el próximo mantenimiento ya que su verticalidad se debe monitorear y realizar la respectiva alineación.

Cuando la estantería se sale de los rangos de operación se debe intervenir inmediatamente ya que es un riesgo rojo.

# 5 ACTIVIDADES REALIZADAS

Consistió en un mantenimiento correctivo a la estructura túnel de armado, se realiza cambio de piezas golpeadas por montacargas y cambio de rodillos los cuales se encuentren golpeados o en mal estado y no son óptimos para su  funcionamiento.

# SISTEMAS TIPO TUNEL ARMADO    [BLOQUE 6] JUNHEINRICH

Se realiza una inspección de la estructura de almacenamiento, en la que se identifican piezas golpeadas, vigas y rodillos, Se coordina con el especialista de turno para las calles necesarias para realizar el trabajo de forma segura.

Se inicia el proceso de lavado conectando la hidrolavadora. Se aplica agua a presión desde el tercer nivel hacia abajo para eliminar la suciedad y el polvo acumulado. Se utiliza jabón Simple Green y se restrega con cepillos y trapos para eliminar cualquier residuo que no se haya retirado con el lavado a presión. Luego, se enjuaga nuevamente para eliminar el jabón y se prepara todo para secar con trapos limpios. Este proceso se repite cada cuatro calles hasta completar todo el bloque.

A continuación, se desmonta el material dañado, que incluye puntales, vigas de amarre y topes de piso. Este material se reemplaza por uno nuevo, que se instala utilizando tornillos nuevos con doble arandela y tuercas de seguridad. Los topes de piso se fijan con anclajes, y se verifica la presión de los tornillos con un torquímetro para asegurar que cumplan con las especificaciones requeridas.

Se procede a cambiar el sistema de protección del piso de la estructura, que incluye omegas, rieles omegas y topes de piso, como parte de las mejoras. Se desmonta todo el sistema anterior y se instalan las nuevas piezas, incluyendo protectores de riel fijados con anclajes y nuevos topes de piso.

Finalmente, se desancla toda la estructura de almacenamiento, ya que todos los puntales A están anclados en la dilatación del piso, lo que compromete su resistencia. Se corre la estructura 10 centímetros hacia adelante y se vuelve a anclar con anclajes nuevos.

Se ajusta todo el sistema de manera preventiva con el torquímetro, garantizando que cumpla con las libras de presión necesarias. Esto asegura que la estructura permanezca firme y evita futuros problemas de desalineación o inclinación.

Una vez completado el mantenimiento, se entrega la estructura al jefe de bodega para proceder con el cargue de producto, confirmando que ha quedado en óptimas condiciones.

# ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FUTURO

A la fecha de firma del acta de entrega no se encuentran posiciones deshabilitadas y se dejan las piezas en estado de deterioro reemplazadas por piezas en buen estado.

Las estanterías requieren de un monitoreo con respecto a los requerimientos de estabilidad y resistencias definidos mediante las mediciones de verticalidad y la conservación de la capacidad de carga mediante el mantenimiento de la estructura mediante el cambio de tornillería, torque de esta y reemplazo de piezas en mal estado conservando las condiciones de diseño originales de las piezas.

Se debe realizar el diagnóstico general al año para definir las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que hubiere lugar, en conjunto con la auto inspección implementada para determinar los cambios de la estabilidad estructural del sistema.

Se emite el 30 de octubre de 2024.

|  | Jeisson Guerrero Coordinador de Instalaciones Phone: 031-7100988 Mobile: 320-9634790 Email: coordinadorssst@amwelding.com.co Cra. 69 31-57 Sur. Bogotá D.C. www.amwelding.com.co |
| --- | --- |